# 面向算电协同的多数据中心多目标调度优化研究

本文面向算力—电力协同（算电协同）调度，基于某算力网络六个区域、50000 条任务与逐时电力数据，沿"预测—碳感知调度—储能协同—联合优化"四步递进建模并求解。

对于问题一， 完成到达 GPU 需求统计、岭回归预测与可行基础调度：最后 24 个到达小时的预测 WAPE 为 0.623，较均值基准 0.657 相对提升约 5%，仍属有限，说明在本文模型族与有限历史长度下可预测增益有限，价值主要在真实到达后的调度；贪心调度总等待 86 h、迁移率 0、平均时延 5 ms、容量利用率约 40%，约束零违例。

对于问题二， 在无储能下以"弃电—外送—购电"三段边际成本引导任务重指派：结算成本由 −4.198×108 元单调降至 −4.442×108 元（省 2.44×107 元），碳排由 8.85 升至最高 777 后回落至 496 tCO2，即无储能下成本与碳为真实权衡；逐任务时延 SLA 恒满足。

对于问题三， 对固定负荷建立逐区域储能线性规划（LP-first），成本再降 3.94×107 元至 −4.592×108 元并使碳排归零；ε-约束扫描显示任意碳预算下最优成本不变，即储能同时实现成本最优与零碳。D/E/F 三区把低谷弃电移峰外送，分别增利 0.97/1.37/1.60×107 元量级。

对于问题四， 以四格反事实（F00/F10/F01/F11，incumbent 保证可行域嵌套）分解任务柔性—储能交互：得到 F11=F01=−4.592×108 元、交互项 I=−2.44×107 元，任务迁移的收益在储能存在时边际为零，两者在低成本外送套利上高度替代；新能源缩减扫描下任务迁移独立增益衰减至 0 而储能收益恒正，ρ=0.4 时无储能方案不可行而含储能方案仍可行。

综上，储能以 3.94×107 元换得"成本最优与零碳重合"，任务迁移仅在无储能时再省 2.44×107 元，二者呈明显替代。

关键词： 算电协同；碳感知调度；储能优化；任务迁移；多目标优化

# 引言

## 问题背景

随着人工智能与云计算规模持续扩张，数据中心已成为电力系统中不可忽视的负荷主体，其高密度、强弹性、跨区域的特征使得"算力"与"电力"的耦合日益加深。国家"东数西算"工程将大量计算任务部署至西部富可再生能源地区，为清洁算力提供了新路径；而另一方面，风电、光伏出力具有强波动性与不可调度性，若算力负荷不能随新能源出力联动调整，将产生大量弃风、弃光，或被迫高价购电、高碳排运行。因此，如何在满足任务服务质量（时延、截止、GPU 容量）的前提下，把算力调度与电力调度联合优化（算电协同），从而同时降低运行成本与碳排放，是兼具理论与工程价值的研究课题。

本文所研究的问题取自某算力网络的真实运行样例：包含六个区域（A/B/C 为东部算力中心，D 为西部算力中心，E 为光伏富集区，F 为风电富集区），50000 条非抢占任务运行在 0–2399 小时到达、2406 小时前全部完成，并给出逐时电价、碳强度、可用新能源、储能参数与任务 GPU—功率映射等配套数据。核心矛盾在于：任务调度改变各区域逐时 IT 负荷，进而改变购电、外送、弃电与碳排放；而储能又能进一步平抑负荷与新能源的失配。四个子问题由此递进展开。

## 问题重述

问题1： 对任务与电力数据进行统计分析和未来 24 小时到达 GPU 需求的预测；在不考虑储能的前提下，给出满足时延与 GPU 容量约束的基础调度方案，并分析目标值、GPU 使用效率，给出最后 24 小时（2376–2406）的收尾调度计划与甘特图。

问题2： 在引入碳约束、考虑购电、外送与弃电机制、不使用储能的条件下，从任务柔性与电网交互两个角度建立碳—成本最优的任务调度模型，得到公平可比的调度方案，并给出碳排放约束下的成本—效益分析。

问题3： 在不需要跨区域调度、使用储能、使用部分或全部附件负荷（含非 AI 负荷）固定不变的条件下，建立储能协同优化模型，求解购售电与充放电策略。

问题4： 对系统进行碳—成本联合优化，同时优化任务时序与储能充放电，构建联合调度模型；设置情景（新能源出力降低、电价机制变化等）检验鲁棒性，并估计"仅任务侧""仅储能侧""双侧联合"三者的最优边界与交互关系。

# 总体分析

四个子问题呈"由静到动、由单到联"的递进结构。问题一定标：完成统计与预测并给出可行基础调度，为后续三问提供统一的负荷—能源结算基线；问题二在无储能条件下释放"任务柔性格"，通过任务迁移改变逐时负荷以追逐低边际成本时段；问题三冻结负荷、释放"储能的灵活性格"，通过充放电实现新能源时序搬运与外送套利；问题四同时释放两类灵活性，探究二者的协同与替代关系，并通过情景与参数扫描刻画策略的鲁棒性与适用边界。

贯穿四个问题的主线是同一条能源结算模型：给定任意逐时设施负荷，先给出该区域可消纳/可外送/须购电的电力平衡，再核算成本、碳排与新能源利用率。该结算作为"黑箱"，使任务调度与储能优化两个问题解耦为"决策变量→负荷→结算价值"的复合结构，从而使问题二到问题四都能在相同评价口径下公平比较，避免因口径不一致导致的结论失真。

需要特别说明的数据事实：六个区域的可用新能源逐时序列完全相同（E/F 标签并不意味光伏/风电互补），基线运行记录中存在区域 F 在 2400 时刻的净负荷缺口（约 31.6 MW）以及部分区域终端 SOC 不守恒等现象；本文在建模中以物理守恒（电力平衡、SOC 递归与终端约束）重新结算，而非直接沿用基线记录中的购售电数值，以确保口径统一与可验证性。

# 模型假设

为聚焦核心矛盾并保证模型可解、可验证，本文做出如下假设：

- 假设1（非抢占与整段执行）： 任务一旦开始必须连续运行至完成，同一任务不可拆分，GPU 需求量在运行期间恒定。

- 假设2（线性功率映射）： 区域 IT 负荷按 PIT=i​gi αi,tstart pki 聚合，其中 gi 为任务 GPU 数，α 为重叠系数，pki 为任务类型单位 GPU 功率；设施负荷 L=PUE×PIT+PNonAI。

- 假设3（电价与碳强度外生）： 逐时购电价、外送价与碳强度为给定外生参数，单个区域的行为不改变电价。

- 假设4（储能线性化）： 储能充放电效率为常数，忽略自放电与容量衰减，SOC 按线性递归 SOCt=SOCt−1+ηcCt−Dt/ηd 演化，并满足存架容量、最小 SOC、充放电功率与终端 SOC 守恒约束。

- 假设5（区域独立结算+外送上限）： 各区域电力自平衡，外送功率受 Xrmax 上限约束；A/B/C 区外送上限为 0，仅 D/E/F 可外送。

- 假设6（离散小时与半开区间）： 电力结算以整小时为粒度，任务与小时的占用按半开区间重叠时长线性折算。

- 假设7（预测不替代真实）： 预测仅用于支撑性分析，调度与结算严格使用任务真实到达数据。

# 符号说明

本文使用的主要符号及其含义如表1所示。

符号说明（续）

| 符号 | 说明 |
| --- | --- |
| 符号 | 说明 |
| r∈{A,B,C,D,E,F} | 区域索引；h=0,1,…,2406 小时索引 |
| k∈{train,batch,rt} | 任务类型（AI 训练/批量推理/实时推理） |
| i | 任务索引；ai 到达小时；di 时长；gi GPU 需求 |
| si, Ri | 任务开始小时与指派区域 |
| lrr′ | r→r′ 的网络时延（ms）；Lkmax 类型时延上限 |
| Ar | 区域可用 GPU 数；αih 占用重叠系数 |
| PIT,rh | 区域 r 小时 h 的 AI IT 功率（MW） |
| Lrh | 设施负荷；Rrh 可用新能源；Xrmax 外送上限 |
| Brh, Srh, Qrh | 购电、外送、弃电功率；总充电 Crh |
| Rrhload, Rrhch | 新能源直供/充电分流 |
| Rrhsell, Rrhcurt | 新能源外送/弃电分流（守恒 Rload+Rch+Rsell+Rcurt=R） |
| Grhload, Grhch, Drh | 电网供负荷/电网充电/储能放电；B=Gload+Gch、C=Rch+Gch |
| πrhb, πrhs | 购电价与外送价（元/MWh） |
| crh | 碳强度（tCO2/MWh） |
| SOCrh | 储能荷电状态；ηc,ηd 充放电效率 |
| F | 总成本目标 |
| E | 总碳排放 |
| λrh | 三段边际成本（弃电 0 / 外送 πs / 购电 πb） |
| εH | 任务迁移额外时延上限（ms）；ℓi 任务端到端时延 |
| ε | 碳预算上限（ε-约束法）；ρ 新能源规模缩减系数 |
| F00,F10,F01,F11 | 四格策略价值；I=F10+F01−F11−F00 交互项（I>0 互补、I<0 替代） |

# 模型的建立与求解

## 问题一的模型的建立和求解

### 问题一具体分析

问题一要求完成数据统计、未来 24 小时到达 GPU 需求预测与基础调度，属于"统计描述+预测+可行性优化"的综合类问题。本文采用"描述统计→时序特征工程→岭回归滚动回测预测→可行贪心构造"的思路，最后以统一能源结算口径核算目标值与 GPU 利用率。

首先对 50000 条任务按类型（AI 训练 16559 / 批量推理 16717 / 实时推理 16724）、区域、到达小时做统计，建立 6 区域×3 类型的逐时到达 GPU 需求矩阵，并把有限 GPU 小时（占全部 0–2399 小时）识别为训练段；接着以"历史均值、24/168 小时滚动均值、滞后项 1/24/168、昼夜谐波 sin/cos"构造共享特征，用岭回归在训练段滚动回测并以后向 24 小时为验证窗选型；然后以"实时任务到达即开工、弹性任务最早可行+最低时延区域"贪心构造调度；最后核算碳与成本，并输出最后 24 小时收尾甘特图。分析流程如图1所示。

问题一分析流程

### 问题一模型准备

数据来自算力网络运行样例，任务表含 50000 条记录与任务 ID、来源区域、类型、到达小时、GPU 需求、时长、时延上限等字段；电力表含逐时电价、外送价、碳强度、可用/受限新能源、基线购售电与储能参数。检查发现的数据要点：六区域可用新能源逐时相同；GPU 需求以"等效 GPU 数"为口径，功率映射按类型给定；时延矩阵半开区间处理；"实时推理"任务时延上限为 20 ms 且要求到达即开工。预处理按类型合并功率映射、按区域合并 PUE/容量/储能参数，得到 6×2407 的负荷—电力参数层与 50000 行的任务层。图2给出区域—类型逐时到达 GPU 需求；总到达 GPU·小时约 5.02×106，而总容量小时约 12.5×106，二者之比约 40%，说明容量充裕、基础调度可行空间大。

六区域×三类型小时到达 GPU 需求（0–2399）

### 问题一模型建立

预测模型。 对第 m 条到达 GPU 需求序列 y1,…,yT，构造仅用过去信息的特征矩阵 X，训练岭回归

β=argminβ y−Xβ22+λβ22,

其中特征含历史均值 mt、24/168 小时滚动均值、滞后项与谐波。回测在 13 个起点（t∈{2208,…,2328}）逐折预测后 24 小时；若模型平均 MAE 优于训练均值基准则选用岭回归，否则退回均值基准，实现小样本高噪声序列下的自适应选型。

调度模型。 以全部可行排程为决策，最小化加权等待与网络时延：

min{si,Ri} i​w1si−ai+w2 lai,Ri,

约束为（非抢占、到达、截止、区域时延可达、GPU 容量）：

si≥ai, si+di≤2406, lai,Ri≤Lkimax,

i:Ri=r​gi αitstart≤Ar, ∀r,t.

由于容量充裕，贪心策略（实时任务按到达时刻优先、弹性任务按"到达时刻+工作量"排序后选择最早可行且最低时延区域）即可逼近字典序最优：总等待 86 h（约 1.7×10−3 h/任务）、迁移率 0、平均时延 5 ms 均接近各自下界。

### 问题一模型求解

预测指标与调度结果分别如表2、表3所示。岭回归相较均值基准提升约 5%（WAPE 0.623 vs 0.657，MAE/RMSE 亦全面占优），说明本文模型族与有限历史长度下到达负荷的可预测增益有限，问题价值主要落在真实到达后的调度。图3左半给出关键区域的全时域 GPU·h 容量利用率（约 40%、远低于容量），右半展示 RegionD·AITraining 序列在最终测试窗的预测—真实对比；图4为最后 24 小时（2376–2399 到达、2400–2405 收尾）甘特图。能源结算得到总成本 −4.198×108 元、碳排 8.85 tCO2，碳排几乎全部来自区域 F 在 2400 时刻的 31.6 MW 净负荷缺口所引发的少量购电。

问题一预测指标（2376–2399，n=432）

| 模型 | MAE | RMSE | WAPE |
| --- | --- | --- | --- |
| 岭回归（自适应） | 25.16 | 49.95 | 0.623 |
| 均值基准 | 26.52 | 53.79 | 0.657 |

问题一基础调度指标（50000 任务）

| 总等待/h | 平均时延/ms | 迁移率 | GPU 利用率 | 约束违例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 86（1.7×10−3/任务） | 5.0 | 0% | ≈40% | 0 |

问题一：关键区域逐时 GPU 利用率与 RegionD 预测对比

最后 24 小时收尾调度甘特图（分区域，多色=任务类型）

## 问题二的模型的建立和求解

### 问题二具体分析

问题二在不使用储能的前提下，要求从"任务柔性格"与"电网交互机制"两个角度建立碳—成本最优的任务调度模型，且结论必须公平可比。本文将其抽象为：在约束（式 2–4）之上，引入购电、外送与弃电的电力平衡，把"任务迁移"直接映射为各区域逐时设施负荷的变化，从而进入统一的能源结算，并用一个可解释的身价信号（三段边际成本）引导自治优化，而非直接求解高维混合整数规划。

首先固定统一的结算口径（购电满足缺口、外送封顶、余量弃电），在问题一的可行基线上计算发出各区域的逐时边际成本面；接着按三段边际成本（弃电 0、外送 πs、购电 πb）对弹性任务做候选内重指派；然后冻结 λ 面执行贪婪改进、反复重算 λ 至收敛；最后以完整结算复算真实成本、碳与时延。该流程以边际成本面为桥梁，把任务柔性与电网交互统一到结算价值中。

### 问题二模型建立

无储能电力结算。 给定设施负荷 Lrh 与可用新能源 Rrh，新能源先直供负荷，余量先外送、后弃电，缺额由电网购电补足，且外送仅来源于新能源，逐时电力平衡为

Brh+Rrh=Lrh+Srh+Qrh,  0≤Brh≤Mr, 0≤Srh≤Xrmax, Qrh≥0,

碳排与成本的边际意义由三段单位成本给出：

λrh=0,Rrh−Lrh>Xrmax (弃电)πrhs,0<Rrh−Lrh≤Xrmax (外送)πrhb,Lrh>Rrh (购电)

代价引导的任务重指派。 一个任务放在 Ri,si 对成本的边际贡献近似为

ScoreiR,s=gi pki PUERt​αitstart λRt.

由于 λ 与负荷耦合，本文先冻结 λ 做候选内（到达邻域+弃电区段定向）最小化 Score 的贪婪改进，仅当目标槽容量可行且 Score 严格降低时移动；随后用新负荷重算 λ 迭代两轮；最终以完整结算复算真实成本，保证结论不依赖线性化身价。

碳与成本的 ε-约束。 采用 ε-约束法 写成

min{si,Ri} F s.t. E≤ε, 式(2)–(4),

其中 F=r,h​πrhbBrh−πrhsSrh，E=r,h​crhBrh。

### 问题二模型求解

以问题一可行基线为 N，以额外时延上限 εH∈{20,80,150} ms 收紧重指派目的地（逐任务始终满足 ℓi≤min{Lkimax,εH}，实时任务仍到达即开工），得到成本—时延—碳折中（表4，图5）。任务迁移可提升外送收益，成本由 −4.198×108 元单调降至 −4.442×108 元（增利 2.44×107 元）；碳排随预算先升后落（8.85→94→777→496 tCO2），80 ms 预算下为追逐低价时段购电使碳排最高（777 t），150 ms 预算借助更宽重指派空间与 incumbent 起点在进一步降本的同时把碳排回落至 496 t。无储能下成本与碳为真实权衡，式 8 的 ε-约束与 6.3 节的方案族下包络对此定量刻画；含储能情形（问题三/四）通过时序搬运同时实现最低成本与零碳。迁移矩阵（图6左）显示迁移主要发生在 D/E/F 三区内部弹性任务，方向为"弃电时段吸收负荷"。

问题二成本—时延—碳折中

| 时延预算/ms | 成本/元 | 碳/tCO2 | 平均时延/ms | 迁移率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N（本地基线） | −4.198×108 | 8.85 | 5.0 | 0% |
| 20 | −4.321×108 | 94 | 5.6 | 4.4% |
| 80 | −4.412×108 | 777 | 8.2 | 9.0% |
| 150 | −4.442×108 | 496 | 8.6 | 9.4% |

问题二：成本—时延与成本—碳折中（N 与 T20/T80/T150）

问题二：迁移任务去向比例（去对角、行归一，150ms）与购电量对比

## 问题三的模型的建立和求解

### 问题三具体分析

问题三在不跨区域调度、使用储能的条件下，对固定附件负荷（Lfix=PUE×LBaseAI+LNonAI）优化充放电（储能时序套利的经济价值与既有评估一致）。由于各区域电力自平衡且储能不跨区，问题可按区域分解为六个独立的储能调度子问题。充放电同时进行在成本意义上等价于"套利泡沫"（同一时刻 B 与 S 可抵消但受互斥限制），故先以纯效率变量 LP 求解（HiGHS 内点/单纯形），若最优解出现同时充放再退化为 MILP 强制互斥，并做二次最小化吞吐以消除零价值循环。

首先由附件负荷构造逐区固定设施负荷；接着对每个区域单独求解储能 LP-first，并核对 SOC 递归残差与终端 SOC 守恒；然后合并六个区域得到系统级成本、碳排与新能源利用率；最后按区域分解储能价值。图7展示固定负荷与可用新能源的失配，其中唯一净负荷缺口在区域 F 的 2400 时刻。

六区域新能源裕度 R−L 与 RegionF@2400 缺口放大（唯一负裕度）

### 问题三模型建立

对每个区域 r，决策变量为新能源四分流 Rload,Rch,Rsell,Rcurt、电网两分量 Gload,Gch、储能放电 D 与 SOC；记购电 Bh=Ghload+Ghch、总充电 Ch=Rhch+Ghch、外送 Sh=Rhsell、弃电 Qh=Rhcurt。目标为

min Fr=h​πhbBh−πhsSh,

约束含电力平衡、充放互斥与储能物理：

Bh+Rrh+Dh=Lrhfix+Ch+Sh+Qh,  0≤Bh≤Mr, 0≤Sh≤Xrmax,

SOCh=SOCh−1+ηcCh−1ηdDh, SOCmin≤SOCh≤SOCmax,

0≤Ch≤Pcmax, 0≤Dh≤Pdmax, Ch Dh=0 MILP 时, SOC2406≥SOC0.

式 12 中互斥项 Ch Dh=0 先松弛（不入 LP）；LP 解若无同时充放（本问题均如此）则无需强制互斥，否则退化 MILP 强制。

### 问题三模型求解

逐区域求解结果（表5，图8、图9）：系统成本由 −4.198×108 元降至 −4.592×108 元（节省 3.94×107 元），碳排由 8.85 tCO2 归零。A/B/C 三区外送上限为 0，储能搬运无法创造外送收益，储能价值为 0（吞吐最小化后无充放、成本与碳均不变）；D/E/F 三区把低谷弃电移峰外送，分别增利 0.97/1.37/1.60×107 元，同时把区域 F 的 2400 缺口由放电补上。SOC 递归残差 6.8×10−13、终端 SOC 回归初值，说明储能守恒严格满足。

问题三分区域储能价值（FN−FS，元）

| 区域 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯储能节省 | 0 | 0 | 0 | 9.74×106 | 1.37×107 | 1.60×107 |

问题三系统级运行指标（无储能 NA 与有储能 SA）

| 指标 | 无储能 NA | 有储能 SA |
| --- | --- | --- |
| 总系统成本（108 元） | −4.198 | −4.592 |
| 总碳排（tCO2） | 8.85 | 0 |
| 峰值毛购电（MW） | 31.6 | 0 |
| 峰值净购电（MW） | −82.4 | −413.5 |
| 平均绝对爬坡（MW） | 29.29 | 0.41 |
| 新能源利用率 | 0.68 | 0.70 |
| 储能吞吐量（MWh） | 0 | 3.46×105 |
| 储能效率损耗（MWh） | 0 | 2.32×104 |

表6 给出系统级运行指标：储能把峰值毛购电由 31.6 MW 压至 0（碳排归零的直接体现），把峰值净购电由 −82.4 进一步拉到 −413.5 MW（外送套利显著增强），并把平均绝对爬坡由 29.29 MW 降至 0.41 MW——储能"削峰填谷"大幅平滑了购送电时序。副产出储能充放吞吐 3.46×105 MWh 对应效率损耗 2.32×104 MWh（约吞吐量的 6.7%），在能量守恒残差 10−13 级别下精确闭合。

分区域储能价值（ABC 无外送故为零；DEF 外送时序套利）

区域 F 储能 48h 代表窗口：电价/新能源裕度/充放电/SOC

## 问题四的模型的建立和求解

### 问题四具体分析

问题四要求同时优化任务时序与储能充放电，并估计"仅任务侧""仅储能侧""双侧联合"三者的边界与交互。本文采用四格分解：固定同一可行任务族与同一能源边界，逐步开关两类灵活性，得到 F00（固定+无储能）、F10（任务+无储能）、F01（固定+储能）、F11（任务+储能）四个策略价值，并以 I=F10+F01−F11−F00 度量交互（I>0 表示互补、I<0 表示替代）。随后通过新能源规模缩减 ρ∈{1.0,0.9,…,0.4}、短时新能源缺口与电价机制扰动三组情景检验鲁棒性。

需要说明：任务侧为启发式可行策略（无有效全问题下界），储能侧为子问题最优，故 I 为可行策略的点估计，不报告认证区间。四格物质保证：共用同一可行任务族与同一能源边界；F01 在 Q4 公共基线（本地调度 aiN）上重解储能，与 F00 同负荷体系，而非复用问题三的附件负荷。为保证可行域嵌套（Ω00⊆Ω10⊆Ω11、Ω01⊆Ω11），F10 保留"不迁移"incumbent（F10≤F00），F11 在"两阶段(迁移+储能)、F01、F10"三者取当前最好（F11≤min{F01,F10}）；存储感知邻域回退搜索（storage-aware rollback neighborhood search）进一步从两阶段方案批量回退迁移任务、重解储能子问题加以验证。

### 问题四模型建立

四格价值定义为同一结算口径下的最优/可行成本：

F00=minS∈∅ϕLfix, F10=minSϕLtask,

F01=minstorageψLfix, F11=mintask,storageψLtask,

其中 ϕ 为无储能结算（式 5–8）、ψ 为含储能结算（式 9–12）。交互项

I=F10+F01−F11−F00.

情景侧以 ρ 缩放可用新能源 R′rh=ρRrh，对四格重算并记录"任务节省 F00−F10"与"储能节省 F00−F01"随 ρ 的变化。

### 问题四模型求解

四格结果如表7、图10所示：联合策略总成本 F11=F01=−4.592×108 元（incumbent 取"固定任务+储能"，而非更差的"迁移后重求储能"），较固定策略 F00=−4.198×108 元改善 3.94×107 元。储能单独即贡献全部 3.94×107 元；任务迁移在无储能时贡献 2.44×107 元（F10），而在储能存在时边际为零（F01−F11=0）。存储感知邻域回退搜索显示：两阶段方案 F112stage=−4.590×108 元反而高于 F01，逐批回退迁移任务后储能成本单调回落至本地任务基线。交互项 I=F10+F01−F11−F00=−2.44×107 元，说明在当前可行策略层面任务迁移与储能呈现明显替代迹象；因任务侧缺有效全问题下界，此为可行策略层面的机制证据，而非全局最优政策下的严格判定。

问题四四格对比（元）

| 格 | 策略 | 成本 F |
| --- | --- | --- |
| F00 | 固定任务+无储能 | −4.198×108 |
| F10 | 任务优化+无储能 | −4.442×108 |
| F01 | 固定任务+储能 | −4.592×108 |
| F11 | 任务优化+储能 | −4.592×108 =F01 |
| 交互项 I=F10+F01−F11−F00 |  | −2.44×107 |

四格收益分解：联合=储能(任务迁移收益被储能吸收)、交互为替代

情景扫描（图11）显示：受"不迁移"incumbent 保护，任务节省 F00−F10≥0 恒成立；随新能源规模下降，任务迁移的独立增益在 ρ∈0.7,0.8 衰减至 0（此后 F10=F00，无储能下迁移不再改善），储能节省 F00−F01 在全扫描范围恒为正（3.94×107–1.13×108 元）。ρ=0.4 时无储能方案因购电上限不可行（F00/F10 无可行解）而含储能方案仍可行。低新能源缺口与"外送价×0.7、购电价×1.3"扰动下储能方案仍稳定为最优，凸显储能在可再生波动场景的鲁棒价值。

随 ρ 下降：任务迁移独立增益衰减至 0、储能节省恒正、交互项恒为替代

# 模型检验与分析

为验证模型的有效性与稳健性，从预测精度、守恒性、约束自洽与敏感性四个层面进行检验。

## 预测误差与守恒性检验

预测误差如表8所示：岭回归相较均值基准提升约 5%（WAPE 0.623 vs 0.657），表明在本文比较的模型族与有限历史长度下，24h 尺度到达序列的可预测增益有限——问题的主要价值不在复杂预测，而在真实到达后的可行与经济调度；模型通过回测自适应选型，避免在无信息量时过度自信。守恒性方面，无储能能源结算的解析解与线性规划解逐值（购买/外送/弃电）之差为 1.5×10−8（机器精度量级），储能 SOC 递归残差 6.8×10−13、终端 SOC 回归初值；50000 任务的覆盖、GPU 容量、时延、灵活边界、购售上限、可再生平衡等审计项全部通过（违例数 0）。

预测误差与守恒检验

| 项 | 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预测 | WAPE | 0.623 | 432 个(区域×类型×24)样本 |
| 预测 | MAE | 25.16 | 到达 GPU 需求单位 |
| 结算一致 | 解析 vs LP | 1.5×10−8 | 逐值最大差 |
| 储能守恒 | SOC 残差 | 6.8×10−13 | 终端=初值 |
| 约束审计 | 违例数 | 0 | 8 类约束全真 |

## 敏感性分析

以新能源规模 ρ 与迁移时延预算为扰动（表9、图12）：任务迁移独立增益（incumbent 保护下 ≥0）对 ρ 敏感且在 ρ≈0.75 附近衰减至 0，储能收益恒正；时延预算放松（20→150 ms）使成本改善从 1.2×107 单调增至 2.4×107 元，碳排先升后落。结论方向在合理扰动下保持稳定，说明模型为"技术可行性受限的紧耦合最优"，而非脆弱的单点最优。

敏感性分析（关键数值，元）

| 扰动 | 输出变化 | 评估 |
| --- | --- | --- |
| ρ: 1.0→0.6 | 任务独立增益 2.44×107→0 | 衰减至 0 |
| ρ: 1.0→0.6 | 储能节省 3.94→9.17×107 | 恒正、放大 |
| 时延预算 20→150 | 成本改善 1.2→2.4×107 | 边际递减 |
| 低新能源缺口 | 四格排序不变（储能最优） | 稳健 |

极端情景下四格对比：短时新能源缺口（左）与价差扩大（右）均保持"储能最优"排序，且储能收益放大

## 碳预算 ε-约束扫描

无储能语境下，成本与碳构成真实权衡：在问题二四种时延预算方案（N、T20、T80、T150）上收集 cost,carbon 点，取非支配下包络作成本—碳前沿，并对每个碳预算 ε 取"满足 E≤ε 的最低成本"（表10、图13）。前沿为三段阶梯：ε<94 t 时仅 N（不迁移）可行，成本 −4.198×108 元；94≤ε<496 t 时 T20 可行，成本降至 −4.321×108 元；ε≥496 t 时 T150 可行，成本再降至 −4.442×108 元——减排目标每收紧一档，系统须相应牺牲成本优化空间。

无储能碳预算 ε-约束（方案族下包络）

| ε（tCO2） | <94 | [94,496) | ≥496 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最低成本（108 元） | −4.198 | −4.321 | −4.442 |
| 最优方案 | N | T20 | T150 |

无储能 Cost-Carbon 前沿（{N,T20,T80,T150} 散点与非支配下包络）

有储能语境下则相反：为验证"储能同时实现最低成本与零碳"是否稳健，对固定任务基线的设施负荷逐 ε 施加碳上限 E≤ε，重解储能联合优化（式 9–12 追加碳约束行）。结果（表11）显示：对任意 ε≥0，最优成本恒为 −4.592×108 元、碳排恒为 0，成本—碳帕累托前沿退化为单点——储能通过时序搬运把负荷移入零碳新能源时段，在成本极小点上天然满足任意碳预算，故含储能语境下碳约束退化（区别于问题二无储能下的成本—碳权衡）。

碳预算 ε-约束扫描（固定任务基线+储能）

| ε (tCO2) | 0 | 1 | 10 | 100 | 1000 | ∞ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最优成本（108 元） | −4.592 | −4.592 | −4.592 | −4.592 | −4.592 | −4.592 |  |
| 碳排（tCO2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

方法学上，本文的碳感知调度沿用已有文献思路，并据实报告：无储能下成本与碳构成权衡（表4、表10），含储能下碳约束经 ε-扫描证实退化（最优解同时满足成本最小与碳排为零），这与"负载时空迁移收益有限"的已有结论方向一致。

# 模型的评价

## 模型的优点

- 口径统一： 四个问题共用同一条能源结算模型与同一可行任务族，结论可直接跨问题比较，避免了"换口径换结论"。

- 可验证： 解析与 LP/MILP 逐值一致、SOC 守恒到机器精度、8 类约束审计全通过，结果可复现，附完整源程序与支撑材料。

- 诚实与可解释： 明确报告 ABC 储能零价值、碳约束退化、任务储能替代关系等"反直觉但真实"的结论，并用边际成本面给出物理可解释。

- 稳健性显式刻画： 通过 ρ 扫描定位任务迁移收益的转折区间，给出两类灵活性的适用边界。

## 模型的缺点

- 任务侧启发式： F10/F11 采用冻结边际成本引导的贪心改进，未提供全局最优下界，交互项 I 为点估计而非认证区间。

- 预测信息量有限： 到达序列噪声大，岭回归仅略优于均值基准，预测对未来负荷的支撑价值有限。

- 线性近似： 储能与功率映射做了线性化/常数效率处理，未考虑充放电损耗随功率的非线性与电池寿命衰减。

# 模型的改进与推广

## 模型的改进

可将当前"存储感知邻域回退搜索"升级为"任务—储能联合 LNS-MILP"：把任务起点离散为候选集后，与储能变量一起进入小规模 MILP，以四格解为热启动做局部联合优化，从而给出更紧的可行成本；远期可为 I 提供有效下界（如 LP 松弛或拉格朗日松弛），把点估计升格为认证区间。

预测侧可引入概率预测（分位数回归/双层）与滚动时域，把"对未来负荷的确定性追求"替换为对边界情景的鲁棒保护，缓解高噪声序列的信息量不足。

## 模型的推广

本框架可推广到含多时间尺度（日前—日内—实时）的算力市场出清、含绿色电力证书/碳交易市场的联合调度，以及含任务优先级与故障迁移的在线调度；当把单位 GPU 功率与 PUE 换成实测动态曲线后，可直接用于真实数据中心群的运行辅助决策。

# 参考文献

A. E. Hoerl, R. W. Kennard. Ridge regression: Biased estimation for nonorthogonal problems. Technometrics, 1970, 12(1): 55–67.

Q. Huangfu, J. A. J. Hall. Parallelizing the dual revised simplex method. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1): 119–142.

A. Radovanović et al. Carbon-aware computing for datacenters. arXiv:2106.11750, 2021.

T. Sukprasert, A. Souza, N. Bashir, D. Irwin, P. Shenoy. On the limitations of carbon-aware temporal and spatial workload shifting in the cloud. arXiv:2306.06502, 2023.

Í. Goiri, M. E. Haque, K. Le, R. Beauchea, T. D. Nguyen, J. Guitart, J. Torres, R. Bianchini. Matching renewable energy supply and demand in green datacenters. Future Generation Computer Systems, 2015, 50: 68–76.

R. Sioshansi, P. Denholm, T. Jenkin, J. Weiss. Estimating the value of electricity storage in PJM: arbitrage and some welfare effects. Energy Economics, 2009, 31(2): 269–277.

G. Mavrotas. Effective implementation of the ε-constraint method in Multi-Objective Mathematical Programming problems. Applied Mathematics and Computation, 2009, 213(2): 455–465.

D. Pisinger, S. Ropke. Large neighborhood search. Handbook of Metaheuristics, 2010: 399–419.

# 附录

支撑材料文件列表

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| src/io_data.py | 数据读取与锚点校验 |
| src/energy_model.py | 能源结算（无储能解析/LP + 储能 LP-first/MILP） |
| src/task_model.py | 任务调度与 GPU 容量约束 |
| src/forecast.py | 到达需求岭回归预测 |
| src/q1.py–q4.py | 四个子问题求解入口 |
| src/scenarios.py | 情景与 ρ 扫描 |
| main.py | 求解链顶部入口（可复现运行） |
| figures/*.png | raw/process/result 三类共 17 幅候选图 |

## 附录A 源程序代码（核心结算与调度）

# 无储能电力平衡的三段边际成本（简化核心，与正文式 6 对应）
def no_storage_mc(L, ren, sell, buy, export_cap):
    surplus = ren - L
    if surplus > export_cap:        # 弃电区段
        return 0.0
    if surplus > 0:                 # 外送区段
        return sell
    return buy                      # 购电区段

# 逐区域储能 LP-first：目标最小化购电成本 - 外送收益
# 约束：电力平衡 / 购售上限 / SOC 递归 / 端 SOC 守恒
# 完整可运行代码见支撑材料 src/ 目录